附件1

余杭区回迁安置小区消防安全情况汇总表

| 序号 | 所属镇街 | 小区名称 | 地址 | 物业公司 | 自动消防设施情况 | 其他隐患情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 有无自动消防设施 | 完好 | 基本完好 | 隐患情况 | 瘫痪 | 隐患情况 |  |
| 1 | 仁和街道 | 云和雅园 | 云会村644号 | 广银物业 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.电动车违规停放堵塞通道；2.楼梯间堆放杂物占用疏散通道。 |
| 2 | 仁和街道 | 花和雅居 | 仁和花园村计家斗 | 恩玮物业 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.电动车违规停放堵塞通道；3.楼梯间堆放杂物占用疏散通道。 |
| 3 | 仁和街道 | 仁良花苑 | 仁和街道东风村 | 物华物业 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.电动车违规停放堵塞通道；4.楼梯间堆放杂物占用疏散通道。 |
| 4 | 南苑街道 | 东安景苑 | 东安社区 | 杭州一佳物业服务有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.电动车违规停放堵塞通道；5.楼梯间堆放杂物占用疏散通道。 |
| 5 | 南苑街道 | 翁梅新苑 | 翁梅社区 | 翁新物业 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.楼梯间堆放杂物占用疏散通道；2.电瓶车违规停放.充电。 |
| 6 | 南苑街道 | 水汀人家 | 西安社区 | 杭州百家物业管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.强电弱电井堆放易燃物。 |
| 7 | 南苑街道 | 九漾华庭 | 红联社区 | 杭州百家物业管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.楼道内堆防杂物堵塞疏散通道；2.电瓶车停放单元门口现象普通;3.消控室值班不懂操作。 |
| 8 | 南苑街道 | 联胜新府 | 联胜社区 | 浙江乐佳物业管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.地下室.楼梯堆放杂物。 |
| 9 | 闲林街道 | 乐山嘉苑 | 闲富北路52-13号 | 浙江中都物业管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.地下室堆放杂物；2.消防器材未进行每月检查。 |
| 10 | 闲林街道 | 盈凤嘉苑 | 云风路与民丰路交汇处东北150米 | 浙江中都物业管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.楼梯口停放电动自行车堵塞堵塞通道。 |
| 11 | 闲林街道 | 联荣公寓 | 联荣路118号 | 浙江中润物业经营管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.电动车集中充电点未安装烟感。 |
| 12 | 闲林街道 | 西坞贩公寓 | 文卫路18-1号 | 浙江中润物业经营管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  |  |
| 13 | 闲林街道 | 源峰嘉苑 | 闲祝线 | 浙江钱王物业服务有限公司 | 有 |  | √ | 1.消防栓未出水 |  |  | 1.楼梯口停放电动自行车堵塞堵塞通道。 |
| 14 | 闲林街道 | 草荡苑公寓 | 高教路329号 | 浙江钱王物业服务有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.楼梯口停放电动自行车堵塞堵塞通道； 2.消控室未安装挡鼠板。 |
| 15 | 五常街道 | 西溪庭院 | 闲林东路西溪庭院(盛世嘉园南150米) | 杭州溪庭物业管理有限公司 | 有 |  |  |  | √ | 1.消防管网漏水严重； 2.烟感.温感.手报等存在少量故障。 | 1.屋顶消防管网蝶阀锈蚀； 2.消防器材过期.缺失（如：灭火器.消防水带.枪头等）； 3.消防卷帘门无法启动； 4.消防排烟风机故障无法启动。 |
| 16 | 五常街道 | 西溪雅苑 | 天目山路516号 | 杭州景雅物业管理有限公司 | 有 |  |  |  | √ | 1.消防管网漏水严重； 2.烟感.温感.手报等存在故障较多。 | 1.消防器材过期、缺失（如：灭火器.消防水带.枪头等）。 |
| 17 | 五常街道 | 西溪景苑 | 丰岭路119号 | 杭州振杰物业管理有限公司 | 有 |  |  |  | √ | 1.小区消防管网漏水严重； 2.消防联动控制设备存在故障，无法联动； 3.烟感.温感.手报等存在故障较多。 | 1.屋顶消防管网蝶阀锈蚀； 2.消防器材过期.缺失（如：灭火器.消防水带.枪头等）。 |
| 18 | 五常街道 | 西溪花城 | 西坝路36号 | 杭州振杰物业管理有限公司 | 有 |  |  |  | √ | 1.消防管网漏水严重； 2.消防联动控制设备存在故障，无法联动； 3.烟感.温感.手报等存在故障较多。 | 1.消防器材过期.缺失（如：灭火器.消防水带.枪头等）。 |
| 19 | 五常街道 | 西溪水岸 | 文一西路 | 杭州振杰物业管理有限公司 | 有 |  |  |  | √ | 1.D区块消防管网漏水严重 2.烟感.温感.手报等故障较多 | 1.屋顶消防管网蝶阀锈蚀； 2.消防器材过期缺失（如：灭火器、消防水带、枪头等） |
| 20 | 五常街道 | 西溪北苑 | 荆长路与文一西路交界口 | 杭州文一北苑物业有限公司 | 有 |  |  |  | √ | 1.东区消防主机无法联动； 2.西区.北区消防管网漏水严重； 3.烟感.温感.手报等存在故障较多。 | 1.屋顶消防管网蝶阀锈蚀； 2.消防器材过期缺失（如：灭火器.消防水带.枪头等） |
| 21 | 五常街道 | 福鼎家园 | 文昌路南200米 | 杭州永凯物业管理有限公司 | 有 |  | √ | 1.烟感、温感、手报存在故障。 |  |  | 1.消防排烟风机风管破损较多； 2.屋顶消防管网蝶阀锈蚀； 3.消防器材过期缺失（如：灭火器.消防水带.枪头等）。 |
| 22 | 东湖街道 | 临东家园 | 星光街1153号 | 浙江中都物业管理有限公司 | 有 |  | √ | 1.沿街店铺墙消无水。 |  |  | 1.楼道堆放杂物堵塞疏散通道；2.电瓶车停放单元门口现象普遍。 |
| 23 | 东湖街道 | 万陈花苑 | 顺风路107号 | 杭州利人物业管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.楼道堆放杂物堵塞疏散通道；2.电瓶车违规停放。 |
| 24 | 东湖街道 | 乾南嘉苑二期 | 五洲路长宁路附近 | 杭州利人物业管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.楼道堆放杂物堵塞疏散通道；2.电瓶车违规停放。3.个别墙消缺少器材。 |
| 25 | 东湖街道 | 圣塘河新村二期 | 东湖北路运民路1号 | 杭州华翠物业服务有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.楼道堆放杂物堵塞疏散通道；2.电瓶车违规停放。 |
| 26 | 东湖街道 | 康庭和苑 | 兴盛路509号 | 浙江中都物业管理有限公司余杭分公司 | 有 |  | √ | 1.部分烟感故障 |  |  | 1.楼道堆放杂物堵塞疏散通道；2.部分楼道停放电动车。 |
| 27 | 东湖街道 | 康宁和府 | 兴盛路525号 | 杭州德丰物业服务有限公司余杭分公司 | 有 |  | √ | 1.部分烟感.温感故障 |  |  | 1.楼道堆放杂物堵塞疏散通道； 2.个别楼道停放电动车。 |
| 28 | 东湖街道 | 塘南茗苑 | 星河路621号 | 浙江中都物业管理有限公司余杭分公司 | 有 |  | √ | 1.部分烟感.温感故障 |  |  | 1.楼道.地下室堆放杂物堵塞疏散通道； 2.部分楼道违规停放电动车堵塞疏散通道。 |
| 29 | 东湖街道 | 荷裕庭 | 雨荷路与天荷路交叉口 | 杭州利人物业管理有限公司 | 有 |  | √ | 1.消控主机有时候会误报 |  |  | 1.个别楼道违规停放电瓶车堵塞疏散通道；2.楼道堆放杂物堵塞疏散通道。 |
| 30 | 东湖街道 | 顺达花苑东区 | 顺达路160号 | 杭州物华物业服务有限公司余杭分公司 | 有 |  |  |  | √ | 1.消控主机瘫痪；2.部分烟感喷淋故障。 | 1.个别楼道违规停放电瓶车堵塞疏散通道；2.楼道堆放杂物堵塞疏散通道；3.消控室正在改造。 |
| 31 | 东湖街道 | 顺达花苑西区 | 顺达路159号 | 杭州利人物业管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.楼道堆放杂物堵塞疏散通道；2.消火栓玻璃大部分损坏。 |
| 32 | 东湖街道 | 月欣花苑 | 月荷路149号 | 杭州物华物业服务有限公司余杭分公司 | 有 |  |  |  | √ | 1.消控主机瘫痪。2.无喷淋 | 1.19-20幢楼道违规停放电瓶车严重；2.部分楼道堆放杂物堵塞疏散通道。 |
| 33 | 东湖街道 | 环桥花苑一期 | 星河路23号 | 杭州物华物业服务有限公司余杭分公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.个别楼道违规停放电瓶车占用.堵塞疏散通道；2.部分楼道堆放杂物占用.堵塞疏散通道。 |
| 34 | 东湖街道 | 环桥花苑二期 | 振兴西路415号 | 杭州物华物业服务有限公司余杭分公司 | 有 |  | √ | 1.部分烟感故障；2.消控主机存在故障。 |  |  | 1.个别楼道违规停放电瓶车占用.堵塞疏散通道；2.部分楼道堆放杂物占用.堵塞疏散通道。 |
| 35 | 东湖街道 | 汀州花苑南区 | 振兴西路145号 | 杭州汀洲物业管理有限公司 | 有 |  | √ | 1.部分烟感.喷淋存在故障。 |  |  | 1.个别楼道违规停放电瓶车占用.堵塞疏散通道；2.部分楼道堆放杂物占用.堵塞疏散通道。 |
| 36 | 东湖街道 | 汀州花苑北区 | 汀州路219号 | 杭州汀洲物业管理有限公司 | 有 |  | √ | 1.部分烟感.喷淋存在故障。 |  |  | 1.个别楼道违规停放电瓶车占用.堵塞疏散通道；2.部分楼道堆放杂物占用.堵塞疏散通道。 |
| 37 | 东湖街道 | 合丰花苑 | 汀州路275号 | 杭州利人物业管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.个别楼道违规停放电瓶车占用.堵塞疏散通道；2.部分楼道堆放杂物占用.堵塞疏散通道。 |
| 38 | 乔司街道 | 良熟新苑一期 | 世纪大道西与望梅路交叉口 | 浙江钱王物业服务有限公司 | 有 |  | √ | 1.烟感存在误报。 |  |  |  |
| 39 | 乔司街道 | 良熟新苑二期 | 世纪大道西与望梅路交叉口 | 浙江钱王物业服务有限公司 | 有 |  | √ | 1.烟感存在误报;2.消防无法联动。 |  |  | 良熟新苑二期二标消防未移交给33、34、39、40、41、42、43 |
| 40 | 乔司街道 | 乔中永和苑一期 | 乔井路416号 | 杭州昌龙物业服务有限公司 | 有 |  | √ | 1.烟感存在误报;2.点位故障多。3.部分排烟风机故障.部分卷闸门故障。 |  |  |  |
| 41 | 乔司街道 | 乔中永和苑二期 | 乔井路416号 | 杭州昌龙物业服务有限公司 | 有 |  | √ | 1.烟感存在误报;2. 点位故障多；3.部分排烟风机故障.部分卷闸门故障。 |  |  |  |
| 42 | 乔司街道 | 胜稼红星嘉园一区块 | 杭海路1560号 | 杭州南苑物业管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.部分楼道堆放杂物占用、堵塞疏散通道。 |
| 43 | 乔司街道 | 胜稼红星嘉园三区块 | 杭海路1560号 | 杭州南苑物业管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.部分楼道堆放杂物占用、堵塞疏散通道。 |
| 44 | 乔司街道 | 胜稼红星嘉园二区块 | 杭海路1560号 | 杭州钱塘物业管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  |  |
| 45 | 乔司街道 | 胜稼红星嘉园四区块 | 杭海路1560号 | 杭州钱塘物业管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  |  |
| 46 | 乔司街道 | 锦良嘉苑一区物业 | 星河南路与汀兰路交叉口 | 杭州广银物业管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.部分楼道堆放杂物占用、堵塞疏散通道；2.偶尔有电瓶车违规充电 |
| 47 | 乔司街道 | 锦良嘉苑四区物业 | 星河南路与汀兰路交叉口 | 杭州广银物业管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.部分楼道堆放杂物占用、堵塞疏散通道；2.偶尔有电瓶车违规充电 |
| 48 | 乔司街道 | 锦良嘉苑二区物业 | 星河南路与汀兰路交叉口 | 杭州广亚物业管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.消火栓箱体玻璃破损。 |
| 49 | 乔司街道 | 锦良嘉苑三区物业 | 星河南路与汀兰路交叉口 | 杭州广亚物业管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 2.消火栓箱体玻璃破损。 |
| 50 | 临平街道 | 水岸嘉园 | 东大街108号 | 杭州聚人物业管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.个别楼道违规停放电瓶车占用、堵塞疏散通道。 |
| 51 | 临平街道 | 源山雅阁 | 沿山路13号 | 杭州广银物业管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.部分楼道堆放杂物占用、堵塞疏散通道。 |
| 52 | 中泰街道 | 新南湖绿苑 | 石鸽路与凤中线交叉口东180米 | 杭州金成物业服务有限公司 | 有 |  | √ | 1.消防设施设备线路故障。 |  |  | 1.楼道及负一层杂物堆放较多；2.单元大厅电瓶车违停现象较多；3.楼道内有电瓶车充电现象。 |
| 53 | 余杭街道 | 禹丰嘉苑 | 城南路 | 杭州凤都物业管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.部分楼道堆放杂物占用.堵塞疏散通道；2.地下室.楼梯堆放杂物。 |
| 54 | 余杭街道 | 南湖锦绣湾 | 中南村 | 杭州锦绣湾物业管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.部分楼道堆放杂物占用.堵塞疏散通道；2.楼梯堆放杂物。 |
| 55 | 仓前街道 | 仓溢绿苑 | 余杭塘路与舒心路交叉口 | 杭州仓溢物业管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.个别楼道堆放杂物占用.堵塞疏散通道； 2.个别单元进出通道和单元门口电瓶车停放现象存在。 |
| 56 | 仓前街道 | 莲塘上苑 | 连具塘集镇与东西大道交叉口西侧 | 杭州仓溢物业管理有限公司 | 无 |  |  |  |  |  | 无 |
| 57 | 仓前街道 | 仓溢东苑 | 余杭塘路与景兴路交叉口东侧 | 杭州仓溢物业管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.部分楼道堆放杂物占用、堵塞疏散通道。 |
| 58 | 仓前街道 | 昌源清苑 | 良睦路到底西侧 | 杭州昌源物业服务有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.部分楼道堆放杂物占用、堵塞疏散通道。 |
| 59 | 仓前街道 | 仓乐雅苑 | 科技大道西侧 | 杭州仓乐物业服务有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 无 |
| 60 | 良渚街道 | 运河锦庭 | 良渚街道运河村金恒路于金德路交叉口 | 杭州锦庭物业管理有限公司 | 有 |  | √ | 1.消控主机故障点位多。 |  |  |  |
| 61 | 良渚街道 | 昌运里 | 良渚街道储运路和通运街交叉口东 | 杭州昌运里物业管理有限公司 | 有 |  | √ | 1.部分消防设施破损 |  |  |  |
| 62 | 良渚街道 | 长吴公寓 | 好运街与杭行路交叉口东 | 杭州天维物业管理有限公司 | 有 |  | √ | 1.消控主机故障点位多 |  |  |  |
| 63 | 良渚街道 | 崇福山居 | 良渚街道文化村风情大道 | 玖胜物业 | 无 |  |  |  |  |  | 1.部分疏散通道堵塞；2.电线私拉乱接。 |
| 64 | 良渚街道 | 七贤山居 | 良渚街道东西大道与良上线北 | 七轩物业 | 无 |  |  |  |  |  | 1.电瓶车停放不规范；2.部分灭火器失效。 |
| 65 | 星桥街道 | 太平家园 | 藕花洲大街西段214 | 杭州社宝物业有限公司 | 无 |  |  |  |  |  | 1.个别楼道堆放杂物占用.堵塞疏散通道。 |
| 66 | 星桥街道 | 悦泽公寓 | 天都路与星都路交叉口东 | 杭州悦泽物业有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.个别楼道停放电瓶车；2.部分楼道堆放杂物占用.堵塞疏散通道 |
| 67 | 星桥街道 | 锦绣公寓二区 | 星隆路与星韵北路交叉口西 | 锦奥物业 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.个别楼道堆放杂物占用.堵塞疏散通道； |
| 68 | 星桥街道 | 铁铺埭家苑 | 民乐社区 | 社区自管 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.个别楼道停放电瓶车2.部分楼道堆放杂物占用.堵塞疏散通道。 |
| 69 | 星桥街道 | 桐鹤名苑一区 | 星都路与元展街交叉口东 | 杭州悦泽物业有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.个别楼道停放电瓶车2.部分楼道堆放杂物占用.堵塞疏散通道。 |
| 70 | 星桥街道 | 锦绣公寓三区 | 星韵路汤家社区 | 屋宇物业 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.个别楼道停放电瓶车2.部分楼道堆放杂物占用.堵塞疏散通道。 |
| 71 | 星桥街道 | 桐鹤名苑二区 | 星都路与元展街交叉口西 | 杭州悦泽物业有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.个别楼道停放电瓶车2.部分楼道堆放杂物占用.堵塞疏散通道。 |
| 72 | 瓶窑镇 | 羊山公寓 | 瓶窑镇羊城路北100米 | 杭州瓶化物业有限公司 | 无 |  |  |  |  |  | 1.个别楼道堆放杂物占用.堵塞疏散通道；2.有电瓶车违规充电现象。 |
| 73 | 塘栖镇 | 水岸锦城1-3期 | 塘栖镇运溪路125号 | 杭州中都物业 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.个别楼道有堆积物占用.堵塞疏散通道；2.个别楼道有电动自行车违规停放情况。 |
| 74 | 塘栖镇 | 水岸名筑 | 塘栖镇塘栖路232号 | 杭州龙成物业 | 有 | √ |  |  |  |  | 个别楼道有堆积物2.个别楼道有电动自行车违规停放情况。 |
| 75 | 塘栖镇 | 春满小筑 | 塘栖镇鼎盛街122号 | 杭州龙成物业 | 有 | √ |  |  |  |  | 个别楼道有电动自行车违规停放情况。 |
| 76 | 塘栖镇 | 锦绣名邸 | 塘栖镇文苑路49号 | 杭州广延物业 | 有 | √ |  |  |  |  | 个别楼道有电动自行车违规停放情况。 |
| 77 | 塘栖镇 | 水岸锦城4期 | 塘栖镇运溪路125号 | 杭州广银物业管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 个别楼道有电动自行车违规停放情况。 |
| 78 | 塘栖镇 | 市南安置房 | 塘栖镇一小区 | 浙江龙泽保安服务有限公司 | 无 |  |  |  |  |  | 个别楼道有电动自行车违规停放情况。 |
| 79 | 塘栖镇 | 栖里东苑 | 塘栖镇人民路229号 | 浙江龙泽保安服务有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 个别楼道有电动自行车违规停放情况。 |
| 80 | 塘栖镇 | 栖里西苑 | 塘栖镇人民路351号 | 浙江龙泽保安服务有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 个别楼道有电动自行车违规停放情况。 |
| 81 | 运河街道 | 运潭公寓 |  | 杭州运潭物业管理有限公司 | 有 |  | √ | 1.部分烟感.手报存在故障。 |  |  | 部分楼道有杂物占用.堵塞疏散通道。 |
| 82 | 运河街道 | 运旺佳苑 |  | 浙江俊腾物业管理有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  |  |
| 83 | 崇贤街道 | 北秀向阳苑（北） | 尚德路106号 | 广亚物业 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.楼道内以及地下室堆放杂物；2.小区消控室管理人员上岗证不足，不会操作消防设施；3.小区内电瓶车室内停放在疏散通道及安全出口处。 |
| 84 | 崇贤街道 | 北秀向阳苑（南） | 尚德路106号 | 广亚物业 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.楼道内以及地下室堆放杂物；2.小区消控室管理人员上岗证不足，不会操作消防设施；3.小区内电瓶车室内停放在疏散通道及安全出口处。 |
| 85 | 崇贤街道 | 北秀向阳苑（西一区） | 尚德路106号 | 广亚物业 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.楼道内以及地下室堆放杂物；2.小区消控室管理人员上岗证不足，不会操作消防设施；3.小区内电瓶车室内停放在疏散通道及安全出口处。 |
| 86 | 崇贤街道 | 北秀向阳苑（西二区） | 尚德路106号 | 广亚物业 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.楼道内以及地下室堆放杂物；2.小区消控室管理人员上岗证不足，不会操作消防设施；3.小区内电瓶车室内停放在疏散通道及安全出口处。 |
| 87 | 崇贤街道 | 佳维新苑 | 拱康路与沾康线 | 利人物业 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.楼道内以及地下室堆放杂物；2.消防车道.登高场地被车辆占用情况普遍；3.消防设施损坏，无法第一时间进行维修；4.小区消控室管理人员无证上岗，不会操作消防设施；5.小区内电瓶车室内停放在疏散通道及安全出口处，飞线充电和入户充电现象时有发生。 |
| 88 | 崇贤街道 | 陆家桥新苑 | 星海南路87号 | 广亚物业 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.楼道内以及地下室堆放杂物；2.小区消控室管理人员上岗证不足，不会操作消防设施；3.小区内电瓶车室内停放在疏散通道及安全出口处。 |
| 89 | 崇贤街道 | 水韵四维苑（南区） | 崇贤四维村洋湾路 | 杭州亿安维物业管理有限公司 | 有 |  |  |  | √ | 1.消控主机瘫痪。 | 1.楼道内以及地下室堆放杂物；2.消防车道.登高场地被车辆占用情况普遍；3.消防设施损坏，无法第一时间进行维修；4.小区消控室管理人员无证上岗，不会操作消防设施；5.小区内电瓶车室内停放在疏散通道及安全出口处，飞线充电和入户充电现象时有发生。 |
| 90 | 崇贤街道 | 水韵四维苑（北区） | 崇贤四维村洋湾路 | 杭州物华物业服务有限公司 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.楼道内以及地下室堆放杂物；2.消防车道.登高场地被车辆占用情况普遍；3.消防设施损坏，无法第一时间进行维修；4.小区消控室管理人员无证上岗，不会操作消防设施；5.小区内电瓶车室内停放在疏散通道及安全出口处，飞线充电和入户充电现象时有发生。 |
| 91 | 崇贤街道 | 沾桥新苑 | 沾驾桥路20号 | 广亚物业 | 有 | √ |  |  |  |  | 1.楼道内以及地下室堆放杂物；2.消防设施存在故障，未及时维修；3.大量电瓶车室内停放在疏散通道及安全出口处，飞线充电和入户充电现象时有发生。 |

附件2

余杭区第一批重点高层建筑名单

| 序号 | 镇街 | 建筑（小区）名称 | 地址 | 隐患情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五常街道 | 西溪庭院 | 闲林东路西溪庭院(盛世嘉园南150米) | 1、小区消防管网漏水严重；2、烟感、温感、手报等有少量故障2、屋顶消防管网蝶阀锈蚀；3、消防器材过期缺失（如：灭火器、消防水带、枪头等）；4、消防卷帘门无法启动；5、消防排烟风机故障无法启动。 |
| 2 | 五常街道 | 西溪景苑 | 丰岭路119号 | 1、小区消防管网漏水严重；2、消防联动不能联动；3、烟感、温感、手报等故障较多；4、消防器材过期缺失（如：灭火器、消防水带、枪头等）。 |
| 3 | 五常街道 | 西溪水岸 | 文一西路 | 1、D区块消防管网漏水严重；2、烟感、温感、手报等故障较多；3、屋顶消防管网蝶阀锈蚀；4、消防器材过期缺失（如：灭火器、消防水带、枪头等）。 |
| 4 | 五常街道 | 西溪北苑 | 荆长路与文一西路交界口 | 1、东区消防主机无法联动；2、西区、北区消防管网漏水严重无法正常使用；3、烟感、温感、手报等故障较多；4、屋顶消防管网蝶阀锈蚀；5、消防器材过期缺失（如：灭火器、消防水带、枪头等）。 |
| 5 | 东湖街道 | 顺达花苑东区 | 顺达路160号 | 1、消控主机瘫痪，部分烟感喷淋故障；2、个别楼道停放电瓶车；3、部分楼道堆放杂物； |
| 6 | 东湖街道 | 月欣花苑 | 月荷路149号 | 1、消控主机瘫痪，无喷淋；2、19-20幢楼道停放电瓶车严重；3、部分楼道堆放杂物。 |
| 7 | 崇贤街道 | 水韵四维苑（南区） | 崇贤四维村洋湾路 | 1、楼道内以及地下室堆放杂物；2、消防车道、登高场地被车辆占用情况普遍；3、消防设施损坏，无法第一时间进行维修；4、小区消控室管理人员无证上岗，不会操作消防设施；5、小区内电瓶车室内停放在疏散通道及安全出口处，飞线充电和入户充电现象时有发生。 |